## Yönetici Özeti
KAYAŞ VERİ MERKEZİ — ŞUBAT 2027 AÇILIŞ MASTER PLANI
| Proje başlangıcı | 2026-08-03 |  | KPI | Değer
| Hedef açılış | 2027-02-05 |  | Toplam gereksinim | 156
| Toplam takvim günü | 187 |  | Master Gantt görevi | 109
| Hava soğutmalı kabinet | 190 |  | Kritik görev | 101
| Hava kabinet toplam IT yükü | 1330 |  | Uzun terminli sipariş | 17
| Sıvı soğutmalı kabinet | 10 |  | Risk kaydı | 20
| 1,5 MW hedefinde liquid rack başına kalan | 17
| Planlanan Tier hedefi | Tier III / concurrently maintainable
YÖNETİM KARARI GEREKTİREN KRİTİK KONULAR
1 | Güç kapasitesi | 190 × 7 kW = 1,33 MW. 1,5 MW toplam hedefte 10 liquid rack için yalnızca 170 kW kalır. | 14 Ağustos 2026 | Kabinet bazlı gerçek kW ve Phase-1 yükü dondurulmalı. | Kritik
2 | IC8000 PO | 1 ay üretim + 2 ay nakliye kabulüyle son güvenli PO tarihi 31 Ağustos 2026. | 31 Ağustos 2026 | Teknik ve ticari onay paralel kapatılmalı. | Kritik
3 | Şebeke/OG | Bağlantı gücü ve enerjilendirme takvimi kritik yol üzerindedir. | 11 Eylül 2026 | Dağıtım şirketi onayı ve alternatif plan. | Kritik
4 | Statik uygunluk | Mevcut üçüncü kat ve teras yükleri doğrulanmadan ekipman yerleşimi dondurulamaz. | 17 Ağustos 2026 | Statik/deprem raporu ve güçlendirme kararı. | Kritik
5 | Doğal su | 8°C su kaynağı debi, kimya ve izin açısından kanıtlanmalıdır; IT loop'a doğrudan bağlanmamalıdır. | 21 Ağustos 2026 | Eşanjörlü ayrık devre ve yedek soğutma. | Yüksek
6 | Açılış kapsamı | 5 Şubat açılışı tam kapasite mi, demo merkezi mi, kontrollü ilk faz mı? | 21 Ağustos 2026 | Phase-1 kabul sınırı ve yük profili. | Kritik
KRİTİK YOL: BoD/Kapasite → IC8000 ve uzun terminli PO → Statik/Bina/MEP → Enerjilendirme → IC8000 SAT → L4/L5 Testler → 72 Saat → Go/No-Go → Açılış

## Gereksinim Matrisi
MODÜLER VERİ MERKEZİ DIŞI TAM GEREKSİNİM MATRİSİ
ID | Disiplin | Gereksinim | Teknik Detay | Kabul Kriteri | Sorumlu | Öncelik | Bağımlılık | Durum
REQ-001 | A. Proje Yönetimi | Proje yönetişim modeli | Yatırımcı, H3C, ana yüklenici, proje yönetimi, tasarım danışmanı ve işletme ekiplerinin yetki sınırları; karar ve değişiklik yönetimi. | Onaylı organizasyon şeması, RACI ve haftalık karar kurulu takvimi. | Yatırımcı / PMO | Yüksek |  | Açık
REQ-002 | A. Proje Yönetimi | Tek sorumlu proje programı | Tüm disiplinlerin tek master programa bağlanması; gecikme, kritik yol ve teslimat görünürlüğü. | Haftalık güncellenen baseline Gantt ve 2 haftalık look-ahead. | PMO | Yüksek |  | Açık
REQ-003 | A. Proje Yönetimi | Basis of Design (BoD) | Kapasite, Tier hedefi, kabinet yoğunlukları, PUE, yedeklilik, büyüme fazları, güvenlik ve işletme kabulleri. | Yatırımcı ve tasarım disiplinlerince imzalı BoD. | Tasarım Lideri | Yüksek |  | Açık
REQ-004 | A. Proje Yönetimi | Kapasite mutabakatı | 190 adet 7 kW hava soğutmalı kabinet ile 10 adet sıvı soğutmalı kabinetin gerçek IT gücü; 1,5 MW hedefiyle uyum. | Kabinet bazlı kW tablosu ve faz bazlı toplam güç onayı. | Yatırımcı / H3C | Kritik |  | Açık
REQ-005 | A. Proje Yönetimi | Tier III stratejisi | Concurrently maintainable topoloji; A/B dağıtım, bakım senaryoları, tek hata noktalarının giderilmesi. | Tier hedefi ve sertifikasyon yaklaşımı yazılı olarak dondurulmuş. | Tasarım Lideri | Kritik |  | Açık
REQ-006 | A. Proje Yönetimi | Fazlandırma stratejisi | Şubat 2027 açılış kapsamı, tam kapasite ve gelecekteki genişleme alanlarının ayrıştırılması. | Phase-1 opening scope ve deferred scope listesi. | Yatırımcı / PMO | Yüksek |  | Açık
REQ-007 | A. Proje Yönetimi | Değişiklik kontrolü | Tasarım, ürün, metraj ve zaman etkili tüm değişikliklerin kayıt altına alınması. | Onay akışlı change request register. | PMO | Yüksek |  | Açık
REQ-008 | A. Proje Yönetimi | Kalite planı | ITP, hold/witness point, malzeme onayı, saha kontrol ve NCR süreçleri. | Onaylı QA/QC planı ve ITP matrisi. | Ana Yüklenici / CxA | Yüksek |  | Açık
REQ-009 | A. Proje Yönetimi | İSG planı | Tadilat ve canlı tesis koşullarında iş izinleri, LOTO, sıcak çalışma, yüksekte çalışma ve kaldırma planları. | Onaylı HSE planı, günlük toolbox kayıtları. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-010 | A. Proje Yönetimi | Doküman kontrolü | Çizim, submittal, RFI, as-built, O&M ve test kayıtlarının tek CDE üzerinde yönetimi. | Revizyon kontrollü doküman matrisi ve transmittal süreci. | PMO / Doküman Kontrol | Yüksek |  | Açık
REQ-011 | B. Saha ve Mevcut Bina | Mevcut bina rölövesi | Lazer tarama/ölçüm ile kolon, kiriş, döşeme, şaft, çatı/teras, kapı ve lojistik güzergâhlarının doğrulanması. | Onaylı as-built mimari ve MEP rölövesi. | Tasarım Danışmanı | Yüksek |  | Açık
REQ-012 | B. Saha ve Mevcut Bina | Statik taşıma kapasitesi | Döşeme, kiriş ve kolonların kabinet, UPS, akü, trafo, jeneratör, CDU ve borulama yükleri için kontrolü. | Yetkili statik mühendisten uygunluk/güçlendirme raporu. | Statik Tasarımcı | Kritik |  | Açık
REQ-013 | B. Saha ve Mevcut Bina | Deprem performansı | Mevcut yapının deprem performansı ve kritik ekipmanların sismik ankraj ihtiyacı. | Performans analizi, ankraj hesapları ve uygulama detayları. | Statik Tasarımcı | Kritik |  | Açık
REQ-014 | B. Saha ve Mevcut Bina | Net kat yüksekliği | Kabinet, üstten busway/kablo tavası, sprinkler/algılama ve hava dönüş plenumunun çakışma kontrolü. | Koordine kesitlerde minimum açıklıkların sağlanması. | Mimari / MEP | Yüksek |  | Açık
REQ-015 | B. Saha ve Mevcut Bina | Ekipman taşıma güzergâhı | Tır yanaşması, vinç, yük asansörü, kapı açıklıkları, dönüş yarıçapları ve geçici platformlar. | Onaylı logistics & rigging plan. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-016 | B. Saha ve Mevcut Bina | Su yalıtımı ve drenaj | Çatı/teras, dış cephe, boru penetrasyonları ve veri salonu üzerinde su riski. | Su testi ve sızdırmazlık kabul tutanakları. | Mimari | Yüksek |  | Açık
REQ-017 | B. Saha ve Mevcut Bina | Dış çevre riskleri | Sel, yüzey suyu, komşu faaliyetler, kimyasal/toz, yangın yükü, titreşim ve erişim riskleri. | Saha risk analizi ve mitigasyon listesi. | Tasarım Lideri | Yüksek |  | Açık
REQ-018 | B. Saha ve Mevcut Bina | Titreşim analizi | Jeneratör, chiller/dry cooler, pompalar ve yakın üretim ekipmanlarının titreşim etkisi. | Titreşim izolasyon tasarımı ve saha ölçümü. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-019 | B. Saha ve Mevcut Bina | Gürültü analizi | Jeneratör ve dış mekan soğutma ekipmanlarının çevresel gürültü etkisi. | Akustik hesap, susturucu/duvar detayları ve ölçüm raporu. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-020 | B. Saha ve Mevcut Bina | Mevcut elektrik altyapısı | Şebeke bağlantısı, OG hücreleri, trafolar, LV panolar, kısa devre seviyesi ve kullanılabilir kapasite. | Ölçüm ve hesaplarla doğrulanmış kapasite raporu. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-021 | B. Saha ve Mevcut Bina | Mevcut su kaynağı | Yaklaşık 8°C doğal suyun debi, süreklilik, kalite, kimyasal ve yasal kullanım durumu. | 12 aylık debi/ısı verisi veya tasarım emniyet paylı test raporu. | Mekanik / Yatırımcı | Yüksek |  | Açık
REQ-022 | B. Saha ve Mevcut Bina | Telekom güzergâhları | İki fiziksel olarak ayrık operatör girişi, saha dışı güzergâh ayrışması ve MMR lokasyonları. | Operatör teyitleri ve ayrık güzergâh çizimleri. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-023 | B. Saha ve Mevcut Bina | Yangın bölümlendirmesi | Mevcut yapıdaki yangın zonları, kaçış yolları, merdivenler ve komşu kullanım riskleri. | Yangın danışmanı gap analizi. | Yangın Danışmanı | Yüksek |  | Açık
REQ-024 | B. Saha ve Mevcut Bina | Asbest/tehlikeli malzeme | Tadilat öncesi mevcut yapı malzemelerinde tehlikeli madde taraması. | Yetkili laboratuvar raporu ve bertaraf planı. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-025 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Fonksiyonel zonlama | Veri salonları, MMR, NOC, staging, depo, güvenlik, UPS/akü, elektrik, mekanik, yangın tüp odası ve personel alanları. | Onaylı oda veri sayfaları ve planlar. | Mimari | Yüksek |  | Açık
REQ-026 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Beyaz alan yerleşimi | 200 kabinetin servis koridorları, sıcak/soğuk koridorlar, kaçış ve bakım alanlarıyla yerleşimi. | Koordine edilmiş kabinet layout ve erişim ölçüleri. | Mimari / H3C | Yüksek |  | Açık
REQ-027 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Sıvı soğutma zonu | 10 AI kabinet için CDU, manifold, leak containment ve bakım boşluklarının ayrılması. | Onaylı liquid cooling zone planı. | Mekanik / H3C | Yüksek |  | Açık
REQ-028 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Zemin sistemi | Anti-statik kaplama veya yükseltilmiş döşeme seçimi; noktasal yük, yuvarlanma yükü ve topraklama. | Test sertifikaları ve yüzey direnç ölçümü. | Mimari | Yüksek |  | Açık
REQ-029 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Döşeme güçlendirmesi | Statik rapora göre karbon fiber, çelik veya betonarme güçlendirme. | As-built ve yük testi/imalat kontrol raporu. | Statik / Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-030 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Sismik ankraj | Kabinet, busway, tavalar, borular, UPS, akü, pano ve mekanik ekipman ankrajları. | Hesaplı ankraj detayları ve tork kayıtları. | Statik / MEP | Yüksek |  | Açık
REQ-031 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Yangın dayanımlı duvarlar | Kritik odalar arasında uygun yangın dayanım sınıfında bölmeler ve kapılar. | Sertifikalı ürünler ve yangın durdurucu kontrol raporu. | Mimari / Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-032 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Su ve duman bariyerleri | Üst kat/teras penetrasyonları ile kapı eşiklerinde su ve duman geçişinin engellenmesi. | Sızdırmazlık testleri. | Mimari | Yüksek |  | Açık
REQ-033 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Kapı ve erişim ölçüleri | Kabinet ve ekipman geçişine uygun net açıklık, eşiksiz geçiş ve kontrollü erişim. | Rigging plan ile doğrulanmış kapı listesi. | Mimari | Yüksek |  | Açık
REQ-034 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Tavan/üst yapı koordinasyonu | Busway, kablo tavası, boru, algılama, aydınlatma ve güvenlik sistemlerinin katmanlandırılması. | Clash-free koordine BIM/çizimler. | BIM Koordinasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-035 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Aydınlatma | Normal, acil ve bakım aydınlatması; sensörlü/zonlu kontrol. | Lux ölçüm raporu ve acil çalışma testi. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-036 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Acil kaçış | Kaçış mesafeleri, yönlendirme, acil aydınlatma ve kapı donanımları. | Yangın danışmanı kabulü. | Mimari / Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-037 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Su baskını bordürü | Su kaynaklı hacimlerden veri salonuna geçişi önleyici eşik, kanal ve drenaj. | Fonksiyon testi. | Mimari / Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-038 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Yükleme ve staging alanı | Mal kabul, karantina, açma/kurulum ve geçici depolama alanları. | Operasyon onaylı staging layout. | Mimari / Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-039 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Temizlik sınıfı | İnşaat sonrası partikül ve toz kontrolü; pozitif basınç/temizlik prosedürü. | Partikül ölçümü ve white-space clean certificate. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-040 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Dış saha platformları | Jeneratör, trafo, yakıt tankı, chiller/dry cooler ve boru köprüleri için temel/platformlar. | Statik ve su yalıtım kabulü. | İnşaat | Yüksek |  | Açık
REQ-041 | C. Mimari / İnşaat / Statik | Korozyon koruması | Dış ortam metal aksam ve borularda uygun boya/kaplama sistemi. | DFT ölçümleri ve ürün sertifikaları. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-042 | C. Mimari / İnşaat / Statik | BIM / koordinasyon modeli | Mimari, statik, elektrik, mekanik, data ve güvenlik disiplinlerinin 3D koordinasyonu. | 0 kritik clash ile onaylı koordinasyon raporu. | BIM Koordinasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-043 | D. Elektrik Altyapısı | Şebeke kapasitesi ve bağlantı | Phase-1 ve tam büyüme yükü için dağıtım şirketi bağlantı gücü, sözleşme ve OG besleme. | Bağlantı görüşü/sözleşmesi ve onaylı güç bütçesi. | Elektrik / Yatırımcı | Kritik |  | Açık
REQ-044 | D. Elektrik Altyapısı | Elektrik güç bütçesi | IT, soğutma, UPS kaybı, aydınlatma, pompalar, güvenlik, ofis ve rezerv dahil yük listesi. | Diversity ve büyüme paylı yük tablosu. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-045 | D. Elektrik Altyapısı | A/B güç topolojisi | Her kritik kabinet için bağımsız A ve B yolları; ortak hata noktalarının önlenmesi. | SLD ve FMEA ile doğrulama. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-046 | D. Elektrik Altyapısı | OG hücreleri | Koruma, ölçüm, kuplaj, bakım ve genişleme senaryolarına uygun OG switchgear. | FAT/SAT ve röle koordinasyon raporu. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-047 | D. Elektrik Altyapısı | Trafo seçimi | Kayıp, harmonik, kısa devre, yedeklilik, yangın ve yerleşim kriterlerine göre. | Isı artışı/FAT ve kapasite testi. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-048 | D. Elektrik Altyapısı | Jeneratör kapasitesi | Kritik IT ve mekanik yükleri, step-load, motor kalkışları ve yakıt sürekliliğini karşılayacak N+1 yapı. | Load bank ve step-load testleri. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-049 | D. Elektrik Altyapısı | Yakıt sistemi | Day tank, ana tank, transfer pompaları, sızıntı algılama, havalandırma ve yakıt kalite planı. | 72 saat senaryosuna göre kapasite ve fonksiyon testi. | Mekanik / Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-050 | D. Elektrik Altyapısı | UPS topolojisi | Modüler/scalable UPS; N+1 veya 2N; bakım bypassı; paralel çalışma ve kısa devre katkısı. | FAT/SAT, autonomy ve bypass testleri. | Elektrik | Kritik |  | Açık
REQ-051 | D. Elektrik Altyapısı | Akü/enerji depolama | Teknoloji seçimi, otonomi, termal yönetim, yangın riski, izleme ve bakım. | Kapasite testi ve üretici raporu. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-052 | D. Elektrik Altyapısı | Statik transfer / bypass | Bakım ve arıza senaryoları için güvenli bypass ve interlock. | Fonksiyon test senaryosu. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-053 | D. Elektrik Altyapısı | Ana dağıtım panoları | Form, IP, kısa devre dayanımı, ark flaş ve ölçüm gereksinimleri. | FAT, tork ve termal kamera kayıtları. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-054 | D. Elektrik Altyapısı | Busway/PDU dağıtımı | Kabinetlere A/B enerji dağıtımı, tap-off kapasitesi, sismik destek ve bakım erişimi. | IR test, faz sırası, tork ve yük testi. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-055 | D. Elektrik Altyapısı | Rack PDU | Ölçümlü/switchable PDU, uygun C13/C19 çıkış dağılımı, dual feed ve kapasite rezervi. | Kabinet bazlı port/yük planı ve DCIM görünürlüğü. | H3C / Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-056 | D. Elektrik Altyapısı | Kablo boyutlandırma | Akım taşıma, gerilim düşümü, kısa devre, harmonik ve ortam koşullarına göre. | Onaylı kablo hesapları ve test raporları. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-057 | D. Elektrik Altyapısı | Kablo güzergâh ayrımı | A/B güç, data, yangın ve kontrol kablolarının fiziksel ayrıştırılması. | Koordine güzergâh planı ve saha kontrolü. | Elektrik / ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-058 | D. Elektrik Altyapısı | Topraklama ve eşpotansiyel | Temel/ring topraklama, MEB, TEB, kabinet/busway/tava bonding ve telekom topraklaması. | Topraklama direnç ve süreklilik ölçümleri. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-059 | D. Elektrik Altyapısı | Yıldırımdan korunma | Risk analizi, dış yıldırımlık ve iç aşırı gerilim koruma kademeleri. | LPS/SPD test ve görsel kontrol raporu. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-060 | D. Elektrik Altyapısı | Harmonik analizi | UPS, VFD ve IT yüklerinin THDi/THDv etkisi; filtre/trafo derating ihtiyacı. | Power quality model ve kabul ölçümleri. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-061 | D. Elektrik Altyapısı | Kısa devre ve selektivite | Tüm gerilim seviyelerinde kısa devre, koruma koordinasyonu ve selectivity. | Onaylı ETAP benzeri analiz ve röle ayarları. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-062 | D. Elektrik Altyapısı | Ark flaş analizi | Pano çalışma sınırları, PPE kategorileri, etiketleme ve güvenli işletme prosedürü. | Arc-flash raporu ve saha etiketleri. | Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-063 | D. Elektrik Altyapısı | Enerji ölçüm mimarisi | Şebeke, UPS giriş/çıkış, PDU, mekanik ve kabinet seviyesinde alt ölçüm. | PUE hesaplayabilecek sayaç hiyerarşisi. | Elektrik / DCIM | Yüksek |  | Açık
REQ-064 | D. Elektrik Altyapısı | Güç kalitesi izleme | Gerilim, frekans, harmonik, kesinti, transient ve olay kayıtları. | BMS/DCIM entegrasyonu ve alarm testleri. | Elektrik / DCIM | Yüksek |  | Açık
REQ-065 | D. Elektrik Altyapısı | Acil durdurma yaklaşımı | EPO gereksinimi, yanlış aktivasyon riskleri ve yerel mevzuat/işletme yaklaşımı. | Onaylı neden-sonuç matrisi. | Elektrik / Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-066 | D. Elektrik Altyapısı | Geçici enerji planı | İnşaat ve devreye alma sırasında geçici pano, jeneratör ve güvenli izolasyon. | Onaylı temporary power plan ve LOTO. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-067 | D. Elektrik Altyapısı | Elektrik işletme sorumluluğu | OG tesis için yetkili işletme sorumlusu, manevra prosedürleri ve kayıtlar. | Atama ve işletme protokolü. | Yatırımcı / Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-068 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Soğutma yük hesabı | Kabinet bazlı sensible load, UPS/pano kayıpları, insan, aydınlatma ve bina kabuğu yükleri. | Design-day ve partial-load hesap raporu. | Mekanik | Kritik |  | Açık
REQ-069 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Hava soğutma topolojisi | 190 kabinet için CRAH/in-row/indirect seçeneklerinin N+1 yedeklilikle tasarımı. | BoD ile uyumlu mekanik şema. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-070 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Sıvı soğutma mimarisi | 10 AI kabinet için CDU, secondary loop, manifold, dripless coupling, izolasyon ve yedeklilik. | OEM ve tesis tasarım onayları. | Mekanik / H3C | Kritik |  | Açık
REQ-071 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Doğal 8°C su kullanımı | Doğal suyun doğrudan IT devresine verilmeden plakalı eşanjörle hidrolik ayrıştırılması. | Su analizi, debi testi, izin ve eşanjör tasarımı. | Mekanik / Yatırımcı | Kritik |  | Açık
REQ-072 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Su kimyası ve filtrasyon | Korozyon, biyolojik büyüme, tortu, sertlik ve iletkenlik kontrolü. | OEM limitlerine uygun laboratuvar raporu ve treatment plan. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-073 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Free cooling stratejisi | Dış hava/doğal su koşullarına göre economizer saatleri ve PUE etkisi. | Yıllık enerji simülasyonu. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-074 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Chiller/dry cooler kapasitesi | Design-day koşullarında N+1 kapasite, minimum yük ve kış çalışma davranışı. | Selection sheet ve performans garantisi. | Mekanik | Kritik |  | Açık
REQ-075 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Pompa topolojisi | Primary/secondary veya variable primary; N+1 pompalar, VFD ve minimum flow. | Hidrolik hesap ve pump curve doğrulaması. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-076 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Boru malzemesi | Korozyon, basınç, su kalitesi ve temizlik gereksinimine uygun malzeme. | Onaylı material submittal ve sertifikalar. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-077 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Boru güzergâhı | Elektrik ekipmanı üzerinde su hattı bulunmaması; drip tray ve izolasyon. | Koordine BIM ve saha kontrolü. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-078 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Kaçak algılama | Kabinet, CDU, manifold, boru, vana ve kritik odalarda zonlu leak detection. | Simüle kaçak ile alarm ve otomatik aksiyon testi. | Mekanik / BMS | Yüksek |  | Açık
REQ-079 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Kondens drenajı | Tüm CRAH/FCU üniteleri için yedekli drenaj, trap ve taşma alarmı. | Drenaj fonksiyon testi. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-080 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Basınçlandırma ve hava dengesi | Sıcak/soğuk koridor containment, bypass ve recirculation kontrolü. | TAB raporu ve kabinet giriş sıcaklık haritası. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-081 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Sıcaklık/nem setleri | IT ekipman limitleri ve enerji verimliliği arasında işletme bandı. | Onaylı setpoint matrisi ve alarm limitleri. | Mekanik / Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-082 | E. Mekanik / Soğutma / Su | CFD analizi | Tam ve kısmi dolulukta hava akışı, hotspot, arıza ve bakım senaryoları. | Kritik hotspot olmadan CFD raporu. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-083 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Mekanik elektrik beslemeleri | Chiller, pompa, CRAH, CDU ve kontrol sistemlerinin A/B veya jeneratör destekli beslenmesi. | SLD ve fonksiyon testleri. | Elektrik / Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-084 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Vana ve izolasyon stratejisi | Bakım sırasında sistemi durdurmadan ekipman izolasyonu ve bypass. | Concurrently maintainable valve matrix. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-085 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Genleşme ve hava ayırma | Expansion tank, deaerator, pressurization ve make-up su sistemi. | Basınç stabilite testi. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-086 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Su depolama / make-up | Kesinti ve kaçak sonrası kontrollü dolum için su rezervi ve kalite kontrolü. | Hesap ve fonksiyon testi. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-087 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Mekanik kontrol sekansı | Normal, düşük yük, free cooling, ekipman arızası ve acil durum senaryoları. | Onaylı sequence of operations. | Mekanik / BMS | Yüksek |  | Açık
REQ-088 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Titreşim izolasyonu | Dönen ekipmanların yapı ve IT ekipmanına titreşim iletiminin azaltılması. | Saha titreşim ölçümü. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-089 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Akustik kontrol | Dış ortam ve personel çalışma alanlarında gürültü limitleri. | Saha dB(A) ölçümü. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-090 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Mekanik temizlik/flushing | Boru devrelerinin flushing, kimyasal temizlik ve passivation süreci. | Su kalite ve flushing raporu. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-091 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Hidrostatik test | Tüm kapalı devrelerde tasarım basıncına uygun test. | İmzalı pressure test kayıtları. | Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-092 | E. Mekanik / Soğutma / Su | Termal performans testi | Gerçek veya load bank yüküyle hava ve sıvı soğutma performansı. | 72 saat stabil çalışma ve sıcaklık uygunluğu. | CxA / Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-093 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Yangın strateji raporu | Bina kullanım sınıfı, riskler, zonlar, algılama, söndürme ve tahliye yaklaşımı. | Yetkili yangın danışmanı onayı. | Yangın Danışmanı | Kritik |  | Açık
REQ-094 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Adresli yangın algılama | Tüm hacimler, panel yedekliliği, loop izolasyonu ve BMS entegrasyonu. | Cause & effect testleri. | Yangın | Kritik |  | Açık
REQ-095 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Erken duman algılama | Beyaz alan, UPS/akü ve kritik odalarda aspirasyonlu algılama/VESDA. | Duman testi ve hassasiyet doğrulaması. | Yangın | Kritik |  | Açık
REQ-096 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Temiz gazlı söndürme | Uygun odalarda ajan seçimi, konsantrasyon, güvenlik ve yeniden dolum stratejisi. | Door fan test, discharge logic ve sertifikalar. | Yangın | Kritik |  | Açık
REQ-097 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Su bazlı söndürme | Yönetmelik ve risk analizine uygun sprinkler/pre-action çözümü. | Akış, alarm ve interlock testleri. | Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-098 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Akü yangın riski | Akü teknolojisine göre gaz algılama, havalandırma, termal runaway ve söndürme yaklaşımı. | Üretici ve yangın danışmanı onayı. | Yangın / Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-099 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Yangın pompa ve su rezervi | Gerekli debi/süre ve yedekliliğe göre. | Flow test ve kabul raporu. | Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-100 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Yangın durdurucular | Tüm kablo/boru penetrasyonlarında sertifikalı firestop sistemi. | Fotoğraflı penetrasyon register. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-101 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Duman kontrolü | Tahliye ve kritik hacimler için duman yönetimi gereksinimi. | Fonksiyon testi. | Yangın / Mekanik | Yüksek |  | Açık
REQ-102 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Acil anons ve siren | Tahliye senaryoları, zonlama ve işitilebilirlik. | dB ölçümü ve senaryo testi. | Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-103 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Acil aydınlatma | Kaçış yollarında süre ve aydınlık seviyesi. | Batarya süre testi. | Elektrik / Yangın | Yüksek |  | Açık
REQ-104 | F. Yangın ve Can Güvenliği | İtfaiye erişimi | Dış erişim, hidrant, yangın paneli ve müdahale bilgi paketi. | İtfaiye/otorite kontrol listesi. | Yatırımcı | Yüksek |  | Açık
REQ-105 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Tahliye ve tatbikat | Personel rolleri, toplanma alanı ve periyodik tatbikat. | Açılış öncesi tatbikat raporu. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-106 | F. Yangın ve Can Güvenliği | Yangın sistemi entegrasyonu | Klima, damper, kapı, EPO, asansör ve söndürme interlockları. | Tam cause & effect witness testi. | CxA / Yangın | Kritik |  | Açık
REQ-107 | G. Data / Telekom / Network | İki bağımsız operatör | Farklı fiziksel güzergâh, farklı bina girişi ve mümkünse farklı upstream altyapı. | Operatör güzergâh kanıtı ve SLA. | ICT / Yatırımcı | Yüksek |  | Açık
REQ-108 | G. Data / Telekom / Network | Meet-Me Room yedekliliği | MMR-A ve MMR-B'nin ayrı yangın zonu ve enerji/soğutma yolları. | Onaylı layout ve A/B bağlantı matrisi. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-109 | G. Data / Telekom / Network | Dış saha fiber güzergâhı | Kanal, menhol, çekme odaları, rezerv boru ve fiziksel koruma. | OTDR ve as-built güzergâh. | ICT / İnşaat | Yüksek |  | Açık
REQ-110 | G. Data / Telekom / Network | Omurga fiber | MMR, core, data hall ve yönetim alanları arasında A/B fiber yolları. | OTDR, loss budget ve etiketleme. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-111 | G. Data / Telekom / Network | Bakır kablolama | OOB, yönetim, BMS, güvenlik ve ofis ağları için kategori ve ekranlama seçimi. | Fluke test ve sertifikasyon. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-112 | G. Data / Telekom / Network | Kablo tavası ayrımı | Fiber/bakır, A/B ve güç sistemlerinden uygun fiziksel ayrım. | Saha kontrolü ve as-built. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-113 | G. Data / Telekom / Network | Structured cabling standardı | Topoloji, patch panel, kaset, trunk, polarite ve port numaralandırması. | Port bazlı connectivity matrix. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-114 | G. Data / Telekom / Network | Core/spine-leaf mimarisi | Kapasite, oversubscription, 100/400G uplink, EVPN/VXLAN ve büyüme stratejisi. | HLD/LLD ve kapasite tablosu. | H3C / ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-115 | G. Data / Telekom / Network | OOB yönetim ağı | Üretim ağından bağımsız yönetim, konsol ve uzaktan erişim. | Erişim ve failover testi. | H3C / ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-116 | G. Data / Telekom / Network | NTP/DNS/IPAM | Yedekli altyapı servisleri ve adresleme standardı. | Servis testleri ve dokümantasyon. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-117 | G. Data / Telekom / Network | Telekom topraklama | MMR ve data kablolama için bonding altyapısı. | Süreklilik ölçümü. | ICT / Elektrik | Yüksek |  | Açık
REQ-118 | G. Data / Telekom / Network | Kabinet patching standardı | Fiber/bakır patch cord uzunluk, renk, etiket ve kablo yönetimi. | Örnek kabinet kabulü. | ICT / Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-119 | G. Data / Telekom / Network | Wi-Fi ve saha iletişimi | NOC, staging ve bakım alanlarında güvenli erişim; white space politikası. | Coverage ve güvenlik testi. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-120 | G. Data / Telekom / Network | Taşıyıcı kabul testleri | Latency, packet loss, diversity ve SLA doğrulaması. | İmzalı carrier SAT. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-121 | G. Data / Telekom / Network | Kapasite rezervi | Fiber core, tava doluluk, port ve aktif cihaz kapasitesinde büyüme payı. | En az tanımlı rezerv oranlarını gösteren rapor. | ICT | Yüksek |  | Açık
REQ-122 | G. Data / Telekom / Network | Siber güvenlik zonlaması | DCIM/BMS, güvenlik, OOB, kurumsal ve müşteri ağlarının ayrıştırılması. | Firewall policy ve segmentation testleri. | ICT / Siber Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-123 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | BMS kapsamı | Elektrik, mekanik, yangın yardımcı sinyalleri, oda koşulları ve alarm yönetimi. | Point list ve alarm testi. | BMS | Yüksek |  | Açık
REQ-124 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | DCIM kapsamı | Kabinet, enerji, kapasite, çevre, varlık ve bağlantı yönetimi. | Use-case kabul senaryoları. | DCIM / Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-125 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | BMS-DCIM entegrasyonu | Northbound API/protokol, veri sahipliği ve alarm korelasyonu. | Entegrasyon SAT. | BMS / DCIM | Yüksek |  | Açık
REQ-126 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Kabinet sensörleri | Ön/arka sıcaklık, nem, kapı, su ve enerji ölçümü. | Kabinet bazlı görünürlük testi. | DCIM / H3C | Yüksek |  | Açık
REQ-127 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Alarm sınıflandırması | Critical/major/minor, gecikme, suppression, escalation ve on-call. | Alarm matrix ve test kayıtları. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-128 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | NOC video wall/dashboard | Enerji, çevre, güvenlik, kapasite ve olay ekranları. | Operasyon tarafından onaylı dashboard. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-129 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Fiziksel güvenlik zonları | Çevre, bina, teknik alan, white space ve kabinet seviyesinde katmanlı güvenlik. | Security zoning plan. | Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-130 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Kartlı geçiş | Anti-passback, role-based access, visitor ve audit trail. | Yetki ve olay testi. | Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-131 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Biyometrik doğrulama | Yüksek güvenlik zonlarında ikinci faktör gereksinimi. | Privacy/legal review ve SAT. | Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-132 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | CCTV | Kör noktasız kapsama, kayıt süresi, zaman senkronizasyonu ve güvenli depolama. | Coverage review ve playback testi. | Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-133 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Mantrap | Kritik girişlerde iki kapılı kontrollü geçiş ve acil durum davranışı. | Normal/acil senaryo testi. | Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-134 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Çevre güvenliği | Çit, araç bariyeri, aydınlatma ve ziyaretçi kontrolü. | Saha güvenlik kabulü. | Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-135 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | Log ve zaman senkronizasyonu | BMS, DCIM, access, CCTV ve network olaylarında ortak zaman. | NTP ve log korelasyon testi. | ICT / Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-136 | H. İzleme / Güvenlik / DCIM | SOC/SIEM entegrasyonu | Güvenlik ve kritik altyapı olaylarının merkezi izlenmesi. | Use-case ve alarm iletim testi. | Siber Güvenlik | Yüksek |  | Açık
REQ-137 | I. Devreye Alma / Operasyon | Commissioning Authority | Tasarımdan bağımsız CxA atanması ve commissioning planının hazırlanması. | İmzalı Cx planı ve sorumluluk matrisi. | Yatırımcı | Kritik |  | Açık
REQ-138 | I. Devreye Alma / Operasyon | Design review | Maintainability, testability, access, redundancy ve single-point-of-failure incelemesi. | Cx design review kapanış listesi. | CxA | Yüksek |  | Açık
REQ-139 | I. Devreye Alma / Operasyon | FAT planı | IC8000, UPS, switchgear, jeneratör, chiller/CDU ve kontrol panoları için witness planı. | Onaylı FAT prosedürleri ve raporlar. | CxA / Tedarik | Yüksek |  | Açık
REQ-140 | I. Devreye Alma / Operasyon | SAT planı | Sahaya kabul, montaj sonrası kontroller ve ekipman startup. | İmzalı SAT kayıtları. | CxA | Yüksek |  | Açık
REQ-141 | I. Devreye Alma / Operasyon | Level 1-5 commissioning | Doküman kontrolünden entegre sistem testine kadar kademeli kabul. | Tüm seviye kayıtları tamamlanmış. | CxA | Yüksek |  | Açık
REQ-142 | I. Devreye Alma / Operasyon | Integrated Systems Test | Şebeke kaybı, jeneratör, UPS, soğutma, yangın, su kaçağı, network ve alarm senaryoları. | Witness edilen IST ve kapalı punch list. | CxA | Kritik |  | Açık
REQ-143 | I. Devreye Alma / Operasyon | Load bank testi | Elektrik ve termal tasarım yüklerinin kontrollü doğrulanması. | Kapasite ve step-load kabulü. | CxA | Kritik |  | Açık
REQ-144 | I. Devreye Alma / Operasyon | 72 saat dayanım testi | Tam entegre sistemde sürekli çalışma, alarm ve trend kaydı. | Kritik alarm olmadan 72 saat. | CxA | Kritik |  | Açık
REQ-145 | I. Devreye Alma / Operasyon | FMEA güncellemesi | As-built tasarım ve test sonuçlarıyla failure mode analizinin güncellenmesi. | Onaylı final FMEA. | Tasarım / Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-146 | I. Devreye Alma / Operasyon | SOP | Normal işletme prosedürleri. | Operasyon tarafından onaylı SOP seti. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-147 | I. Devreye Alma / Operasyon | MOP | Planlı bakım ve değişiklik prosedürleri. | Risk/onay adımlı MOP seti. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-148 | I. Devreye Alma / Operasyon | EOP | Elektrik, soğutma, yangın, su, güvenlik ve network acil durum prosedürleri. | Tatbikatla doğrulanmış EOP seti. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-149 | I. Devreye Alma / Operasyon | Bakım planı | OEM periyotları, yedek parça, SLA ve bakım pencereleri. | CMMS'e yüklenmiş plan. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-150 | I. Devreye Alma / Operasyon | Yedek parça listesi | Kritik spares, sarf ve yerel stok seviyeleri. | Açılış öncesi stok kabulü. | Operasyon / Tedarik | Yüksek |  | Açık
REQ-151 | I. Devreye Alma / Operasyon | Eğitim | Elektrik, mekanik, yangın, BMS/DCIM, güvenlik ve H3C sistemleri. | Katılım ve yeterlilik kayıtları. | Operasyon | Yüksek |  | Açık
REQ-152 | I. Devreye Alma / Operasyon | As-built dokümanları | Tüm disiplin çizimleri, ayar dosyaları, point list ve kablo listeleri. | Doküman indeksine göre %100 teslim. | Ana Yüklenici | Yüksek |  | Açık
REQ-153 | I. Devreye Alma / Operasyon | O&M el kitapları | OEM manual, bakım, garanti ve troubleshooting dokümanları. | Onaylı dijital O&M library. | Tedarikçiler | Yüksek |  | Açık
REQ-154 | I. Devreye Alma / Operasyon | Garanti ve SLA | Başlangıç tarihi, response/restore hedefleri, eskalasyon ve stok yükümlülükleri. | İmzalı SLA/garanti matrisi. | Yatırımcı / Tedarik | Yüksek |  | Açık
REQ-155 | I. Devreye Alma / Operasyon | Açılış readiness review | İzinler, testler, dokümanlar, ekip, spares ve açık maddelerin kontrolü. | Go/No-Go kurulu onayı. | PMO | Kritik |  | Açık
REQ-156 | I. Devreye Alma / Operasyon | Soft opening | Sınırlı yük ve kontrollü kullanıcı ile operasyon doğrulaması. | 3 günlük sorunsuz pilot işletme. | Operasyon | Yüksek |  | Açık

## Master Gantt
KAYAŞ VERİ MERKEZİ — MASTER GANTT (03.08.2026–05.02.2027)
WBS | Faz | Aktivite | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | Süre (gün) | Öncül | Kritik | Teslimat | Durum | 03 Aug | 10 Aug | 17 Aug | 24 Aug | 31 Aug | 07 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 05 Oct | 12 Oct | 19 Oct | 26 Oct | 02 Nov | 09 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 07 Dec | 14 Dec | 21 Dec | 28 Dec | 04 Jan | 11 Jan | 18 Jan | 25 Jan | 01 Feb
0.1 | 0. Yönetişim | Proje kickoff ve yönetişim/RACI | PMO | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 3 |  | Evet | Onaylı RACI | Başlamadı | ■
0.2 | 0. Yönetişim | Master program ve raporlama altyapısı | PMO | 03.08.2026 | 07.08.2026 | 5 | 0.1 | Evet | Baseline program | Başlamadı | ■
0.3 | 0. Yönetişim | Commissioning Authority ataması | Yatırımcı | 03.08.2026 | 07.08.2026 | 5 | 0.1 | Evet | CxA sözleşmesi | Başlamadı | ■
0.4 | 0. Yönetişim | İSG, kalite ve doküman kontrol planları | Ana Yüklenici | 06.08.2026 | 14.08.2026 | 9 | 0.1 | Hayır | HSE/QA/CDE planı | Başlamadı | ■ | ■
1.1 | 1. Etüt ve Tasarım | Lazer tarama ve mevcut bina rölövesi | Tasarım Danışmanı | 03.08.2026 | 10.08.2026 | 8 | 0.1 | Evet | As-built rölöve | Başlamadı | ■ | ■
1.2 | 1. Etüt ve Tasarım | Statik ve deprem performans etüdü | Statik | 03.08.2026 | 17.08.2026 | 15 | 1.1 | Evet | Statik uygunluk raporu | Başlamadı | ■ | ■ | ■
1.3 | 1. Etüt ve Tasarım | Elektrik şebeke/OG kapasite etüdü | Elektrik | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 12 | 0.1 | Evet | Kapasite raporu | Başlamadı | ■ | ■
1.4 | 1. Etüt ve Tasarım | Doğal su debi-kalite-süreklilik testleri | Mekanik | 03.08.2026 | 21.08.2026 | 19 | 0.1 | Evet | Su kaynak raporu | Başlamadı | ■ | ■ | ■
1.5 | 1. Etüt ve Tasarım | Telekom operatör ve güzergâh etüdü | ICT | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 12 | 0.1 | Evet | Diversity raporu | Başlamadı | ■ | ■
1.6 | 1. Etüt ve Tasarım | Yangın ve ruhsat gap analizi | Yangın Danışmanı | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 12 | 1.1 | Evet | Gap analizi | Başlamadı | ■ | ■
1.7 | 1. Etüt ve Tasarım | Kabinet güç yoğunluğu ve 1,5 MW kapasite kararı | Yatırımcı/H3C | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 12 | 0.1 | Evet | Onaylı kapasite matrisi | Başlamadı | ■ | ■
1.8 | 1. Etüt ve Tasarım | Basis of Design ve Phase-1 kapsamı | Tasarım Lideri | 10.08.2026 | 21.08.2026 | 12 | 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7 | Evet | İmzalı BoD | Başlamadı |  | ■ | ■
1.9 | 1. Etüt ve Tasarım | IC8000 teknik konfigürasyon dondurma | H3C | 10.08.2026 | 21.08.2026 | 12 | 1.7 | Evet | Final BOM/config | Başlamadı |  | ■ | ■
1.10 | 1. Etüt ve Tasarım | Konsept mimari ve zonlama | Mimari | 10.08.2026 | 28.08.2026 | 19 | 1.1,1.8 | Evet | Konsept plan | Başlamadı |  | ■ | ■ | ■
1.11 | 1. Etüt ve Tasarım | Tier III elektrik topolojisi ve SLD | Elektrik | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 26 | 1.3,1.8 | Evet | SLD/hesaplar | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
1.12 | 1. Etüt ve Tasarım | Mekanik ve doğal su/free-cooling tasarımı | Mekanik | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 26 | 1.4,1.8 | Evet | Mekanik şemalar | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
1.13 | 1. Etüt ve Tasarım | Liquid cooling/CDU tasarımı | Mekanik/H3C | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 26 | 1.9,1.12 | Evet | Liquid cooling design | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
1.14 | 1. Etüt ve Tasarım | Statik güçlendirme tasarımı | Statik | 18.08.2026 | 04.09.2026 | 18 | 1.2,1.10 | Evet | IFC güçlendirme | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■
1.15 | 1. Etüt ve Tasarım | Yangın konsepti ve cause-effect taslağı | Yangın | 17.08.2026 | 04.09.2026 | 19 | 1.6,1.10 | Evet | Yangın konsepti | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■
1.16 | 1. Etüt ve Tasarım | Data/MMR/structured cabling tasarımı | ICT | 17.08.2026 | 04.09.2026 | 19 | 1.5,1.10 | Evet | ICT HLD | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■
1.17 | 1. Etüt ve Tasarım | BMS/DCIM ve güvenlik tasarımı | BMS/DCIM | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 19 | 1.10,1.11,1.12,1.15,1.16 | Hayır | Point list/HLD | Başlamadı |  |  |  | ■ | ■ | ■
1.18 | 1. Etüt ve Tasarım | %60 disiplinler arası tasarım incelemesi | PMO/CxA | 04.09.2026 | 04.09.2026 | 1 | 1.11,1.12,1.14,1.15,1.16 | Evet | %60 review | Başlamadı |  |  |  |  | ■
1.19 | 1. Etüt ve Tasarım | BIM koordinasyon ve clash giderme | BIM | 01.09.2026 | 18.09.2026 | 18 | 1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16 | Evet | Clash-free model | Başlamadı |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
1.20 | 1. Etüt ve Tasarım | IFC tasarım paketi ve metraj dondurma | Tasarım Lideri | 14.09.2026 | 18.09.2026 | 5 | 1.18,1.19 | Evet | IFC paketi | Başlamadı | [6 empty] | ■
2.1 | 2. İzin ve Tedarik | Yerel izin/ruhsat matrisi ve başvurular | Yatırımcı/PMO | 10.08.2026 | 18.09.2026 | 40 | 1.6 | Evet | Başvuru dosyaları | Başlamadı |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2.2 | 2. İzin ve Tedarik | Dağıtım şirketi güç/bağlantı onayı | Yatırımcı/Elektrik | 10.08.2026 | 11.09.2026 | 33 | 1.3 | Evet | Bağlantı onayı | Başlamadı |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2.3 | 2. İzin ve Tedarik | IC8000 ticari onay ve PO | Yatırımcı/H3C | 24.08.2026 | 31.08.2026 | 8 | 1.9 | Evet | IC8000 PO | Başlamadı |  |  |  | ■ | ■
2.4 | 2. İzin ve Tedarik | OG/LV/trafo/UPS/jeneratör RFQ ve teknik değerlendirme | Tedarik/Elektrik | 17.08.2026 | 04.09.2026 | 19 | 1.11 | Evet | Teknik değerlendirme | Başlamadı |  |  | ■ | ■ | ■
2.5 | 2. İzin ve Tedarik | OG/LV/trafo/UPS/jeneratör PO | Yatırımcı | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 5 | 2.4,2.2 | Evet | Elektrik PO seti | Başlamadı | [5 empty] | ■
2.6 | 2. İzin ve Tedarik | Chiller/dry cooler/CDU/pompa RFQ ve değerlendirme | Tedarik/Mekanik | 24.08.2026 | 04.09.2026 | 12 | 1.12,1.13 | Evet | Teknik değerlendirme | Başlamadı |  |  |  | ■ | ■
2.7 | 2. İzin ve Tedarik | Mekanik uzun terminli ekipman PO | Yatırımcı | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 5 | 2.6 | Evet | Mekanik PO seti | Başlamadı | [5 empty] | ■
2.8 | 2. İzin ve Tedarik | Yangın, BMS/DCIM, güvenlik ve kablolama PO | Yatırımcı | 14.09.2026 | 25.09.2026 | 12 | 1.15,1.16,1.17 | Hayır | Sistem PO seti | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■
2.9 | 2. İzin ve Tedarik | Ana inşaat/MEP yüklenici sözleşmesi | Yatırımcı | 17.08.2026 | 28.08.2026 | 12 | 1.8 | Evet | Sözleşme | Başlamadı |  |  | ■ | ■
2.10 | 2. İzin ve Tedarik | Shop drawing/submittal döngüsü | Ana Yüklenici | 21.09.2026 | 16.10.2026 | 26 | 1.20,2.9 | Evet | Onaylı shop drawings | Başlamadı | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.1 | 3. Bina Tadilatı | Saha mobilizasyonu ve geçici tesisler | Ana Yüklenici | 24.08.2026 | 28.08.2026 | 5 | 2.9 | Evet | Mobilizasyon | Başlamadı |  |  |  | ■
3.2 | 3. Bina Tadilatı | Kontrollü söküm, temizleme ve atık bertarafı | Ana Yüklenici | 31.08.2026 | 11.09.2026 | 12 | 3.1 | Evet | Hazır saha | Başlamadı |  |  |  |  | ■ | ■
3.3 | 3. Bina Tadilatı | Statik güçlendirme uygulaması | Ana Yüklenici/Statik | 14.09.2026 | 09.10.2026 | 26 | 1.14,3.2 | Evet | Güçlendirme kabulü | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.4 | 3. Bina Tadilatı | Çatı/teras su yalıtımı ve drenaj yenileme | Ana Yüklenici | 14.09.2026 | 02.10.2026 | 19 | 3.2 | Evet | Su testi | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■
3.5 | 3. Bina Tadilatı | Dış ekipman temelleri ve çelik platformlar | İnşaat | 21.09.2026 | 23.10.2026 | 33 | 1.20,3.2 | Evet | Temel/platformlar | Başlamadı | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3.6 | 3. Bina Tadilatı | Yangın bölmeleri, duvarlar ve kapılar | Mimari | 05.10.2026 | 30.10.2026 | 26 | 3.3,1.15 | Evet | Yangın zonları | Başlamadı | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.7 | 3. Bina Tadilatı | MEP şaft, açıklık ve penetrasyon hazırlıkları | Ana Yüklenici | 05.10.2026 | 23.10.2026 | 19 | 3.3,2.10 | Evet | Hazır penetrasyonlar | Başlamadı | [9 empty] | ■ | ■ | ■
3.8 | 3. Bina Tadilatı | Zemin düzeltme, anti-statik kaplama / raised floor | Mimari | 19.10.2026 | 13.11.2026 | 26 | 3.3,3.7 | Evet | Zemin kabulü | Başlamadı | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.9 | 3. Bina Tadilatı | Tavan, iç yüzey ve toz kontrollü bitişler | Mimari | 02.11.2026 | 27.11.2026 | 26 | 3.6,3.7 | Hayır | İç mekan bitişleri | Başlamadı | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
3.10 | 3. Bina Tadilatı | NOC, MMR, staging ve destek alanları | Mimari | 19.10.2026 | 27.11.2026 | 40 | 3.6 | Hayır | Destek alanları | Başlamadı | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3.11 | 3. Bina Tadilatı | Ekipman taşıma yolu ve rigging hazırlığı | Ana Yüklenici | 16.11.2026 | 04.12.2026 | 19 | 3.5,3.8 | Evet | Rigging readiness | Başlamadı | [15 empty] | ■ | ■ | ■
3.12 | 3. Bina Tadilatı | İnşaat sonrası kaba temizlik | Ana Yüklenici | 30.11.2026 | 04.12.2026 | 5 | 3.8,3.9 | Evet | MEP kurulum hazır alan | Başlamadı | [17 empty] | ■
4.1 | 4. Elektrik | Topraklama ringi, MEB/TEB ve yıldırımdan korunma | Elektrik | 14.09.2026 | 16.10.2026 | 33 | 3.3 | Evet | Ölçüm öncesi sistem | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.2 | 4. Elektrik | OG/trafo/LV odaları inşai hazırlık | İnşaat/Elektrik | 05.10.2026 | 30.10.2026 | 26 | 3.5,3.6 | Evet | Odalar hazır | Başlamadı | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
4.3 | 4. Elektrik | Kablo tavaları ve busway taşıyıcıları | Elektrik | 19.10.2026 | 20.11.2026 | 33 | 2.10,3.7 | Evet | Taşıyıcı sistem | Başlamadı | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.4 | 4. Elektrik | OG hücre/trafo/LV üretim ve FAT | Tedarikçiler | 14.09.2026 | 27.11.2026 | 75 | 2.5 | Evet | FAT raporu | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.5 | 4. Elektrik | UPS/akü/bypass üretim ve FAT | Tedarikçiler | 14.09.2026 | 27.11.2026 | 75 | 2.5 | Evet | FAT raporu | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.6 | 4. Elektrik | Jeneratör üretim ve FAT | Tedarikçiler | 14.09.2026 | 27.11.2026 | 75 | 2.5 | Evet | FAT raporu | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.7 | 4. Elektrik | Busway/PDU/pano üretim ve teslimat | Tedarikçiler | 21.09.2026 | 30.11.2026 | 71 | 2.5 | Evet | Teslimat | Başlamadı | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.8 | 4. Elektrik | OG hücre, trafo ve LV ana pano montajı | Elektrik | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 19 | 4.2,4.4,3.11 | Evet | Montaj tamam | Başlamadı | [17 empty] | ■ | ■ | ■
4.9 | 4. Elektrik | Jeneratör ve yakıt sistemi montajı | Elektrik/Mekanik | 07.12.2026 | 23.12.2026 | 17 | 3.5,4.6 | Evet | Montaj tamam | Başlamadı | [18 empty] | ■ | ■ | ■
4.10 | 4. Elektrik | UPS, akü ve bypass montajı | Elektrik | 07.12.2026 | 08.01.2027 | 33 | 4.5,3.12 | Evet | Montaj tamam | Başlamadı | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.11 | 4. Elektrik | Busway, PDU ve rack power montajı | Elektrik | 07.12.2026 | 08.01.2027 | 33 | 4.3,4.7,3.12 | Evet | A/B dağıtım | Başlamadı | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.12 | 4. Elektrik | Ana ve tali güç kablolarının çekimi/terminasyonu | Elektrik | 30.11.2026 | 08.01.2027 | 40 | 4.3,4.8 | Evet | Kablo testleri | Başlamadı | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4.13 | 4. Elektrik | Koruma rölesi ayarları, selektivite ve power quality setup | Elektrik | 21.12.2026 | 08.01.2027 | 19 | 4.8 | Evet | Ayar raporu | Başlamadı | [20 empty] | ■ | ■ | ■
4.14 | 4. Elektrik | Topraklama, izolasyon, tork ve termal kontroller | Elektrik/CxA | 04.01.2027 | 08.01.2027 | 5 | 4.8,4.9,4.10,4.11,4.12 | Evet | Pre-energization checklist | Başlamadı | [22 empty] | ■
4.15 | 4. Elektrik | Şebeke enerjilendirme ve ilk güç verme | Elektrik/Dağıtım | 11.01.2027 | 13.01.2027 | 3 | 2.2,4.14 | Evet | Energization | Başlamadı | [23 empty] | ■
4.16 | 4. Elektrik | UPS, jeneratör ve A/B yol startup/SAT | Elektrik/CxA | 13.01.2027 | 20.01.2027 | 8 | 4.15 | Evet | Electrical SAT | Başlamadı | [23 empty] | ■ | ■
5.1 | 5. Mekanik | Chiller/dry cooler/CDU/pompa üretim ve FAT | Tedarikçiler | 14.09.2026 | 27.11.2026 | 75 | 2.7 | Evet | FAT raporu | Başlamadı | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5.2 | 5. Mekanik | Dış boru köprüleri, drenaj ve mekanik platformlar | Mekanik/İnşaat | 12.10.2026 | 13.11.2026 | 33 | 3.5,2.10 | Evet | Dış altyapı | Başlamadı | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5.3 | 5. Mekanik | Ana soğutma borulaması ve vana istasyonları | Mekanik | 02.11.2026 | 18.12.2026 | 47 | 5.2,3.7 | Evet | Boru devreleri | Başlamadı | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5.4 | 5. Mekanik | Chiller/dry cooler/pompa montajı | Mekanik | 30.11.2026 | 23.12.2026 | 24 | 5.1,3.5,5.2 | Evet | Montaj tamam | Başlamadı | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.5 | 5. Mekanik | CRAH/in-row üniteleri montajı | Mekanik | 07.12.2026 | 30.12.2026 | 24 | 3.12,5.1 | Evet | Montaj tamam | Başlamadı | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.6 | 5. Mekanik | CDU, manifold ve liquid loop montajı | Mekanik/H3C | 14.12.2026 | 08.01.2027 | 26 | 5.1,3.12 | Evet | Liquid loop | Başlamadı | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.7 | 5. Mekanik | Leak detection ve kondens drenaj montajı | Mekanik/BMS | 14.12.2026 | 08.01.2027 | 26 | 5.3,5.5,5.6 | Evet | Leak/drain system | Başlamadı | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.8 | 5. Mekanik | Flushing, kimyasal temizlik ve su şartlandırma | Mekanik | 28.12.2026 | 08.01.2027 | 12 | 5.3,5.4,5.5,5.6 | Evet | Flushing raporu | Başlamadı | [21 empty] | ■ | ■
5.9 | 5. Mekanik | Hidrostatik test ve izolasyon tamamlama | Mekanik/CxA | 04.01.2027 | 08.01.2027 | 5 | 5.8 | Evet | Pressure test | Başlamadı | [22 empty] | ■
5.10 | 5. Mekanik | Mekanik startup, TAB ve kontrol sekansları | Mekanik/BMS/CxA | 11.01.2027 | 20.01.2027 | 10 | 4.15,5.9 | Evet | Mechanical SAT | Başlamadı | [23 empty] | ■ | ■
5.11 | 5. Mekanik | CFD saha doğrulaması ve sıcaklık haritalama | Mekanik/CxA | 18.01.2027 | 22.01.2027 | 5 | 5.10,7.8 | Evet | Thermal map | Başlamadı | [24 empty] | ■
6.1 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Yangın borulama ve söndürme altyapısı | Yangın | 02.11.2026 | 18.12.2026 | 47 | 3.6,3.7,2.8 | Evet | Söndürme altyapısı | Başlamadı | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.2 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Adresli algılama, VESDA ve cause-effect kablolaması | Yangın | 16.11.2026 | 08.01.2027 | 54 | 3.9,2.8 | Evet | Algılama sistemi | Başlamadı | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.3 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Temiz gaz sistemi ve door fan hazırlığı | Yangın | 07.12.2026 | 08.01.2027 | 33 | 3.6,2.8 | Evet | Gazlı söndürme | Başlamadı | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.4 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Kartlı geçiş, CCTV, mantrap ve çevre güvenliği | Güvenlik | 16.11.2026 | 08.01.2027 | 54 | 3.9,2.8 | Hayır | Security systems | Başlamadı | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.5 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Operatör dış saha fiber ve iki ayrık giriş | Operatörler/ICT | 01.09.2026 | 30.11.2026 | 91 | 1.5 | Evet | Diverse carrier entry | Başlamadı |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.6 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | MMR-A/MMR-B yapımı ve enerji/soğutma | ICT/MEP | 19.10.2026 | 27.11.2026 | 40 | 3.6,3.10 | Evet | MMR hazır | Başlamadı | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.7 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Fiber/bakır backbone ve kablo tavaları | ICT | 23.11.2026 | 08.01.2027 | 47 | 6.5,6.6,4.3 | Evet | Structured cabling | Başlamadı | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.8 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Core/OOB aktif network kurulumu | H3C/ICT | 21.12.2026 | 15.01.2027 | 26 | 6.7,4.15 | Evet | Network SAT | Başlamadı | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
6.9 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | BMS panel, sensör ve saha enstrümantasyonu | BMS | 23.11.2026 | 08.01.2027 | 47 | 1.17,5.3,4.12 | Evet | BMS point installation | Başlamadı | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.10 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | DCIM kurulumu ve BMS/enerji entegrasyonu | DCIM | 14.12.2026 | 20.01.2027 | 38 | 6.9,4.11 | Evet | DCIM SAT | Başlamadı | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6.11 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Yangın cause-effect, gaz ve door fan testleri | Yangın/CxA | 11.01.2027 | 20.01.2027 | 10 | 6.1,6.2,6.3,4.15 | Evet | Fire SAT | Başlamadı | [23 empty] | ■ | ■
6.12 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Carrier ve network end-to-end kabul testleri | ICT/CxA | 18.01.2027 | 22.01.2027 | 5 | 6.8 | Evet | ICT SAT | Başlamadı | [24 empty] | ■
6.13 | 6. Yangın / Data / Güvenlik | Güvenlik sistemleri SAT ve yetki matrisi | Güvenlik/CxA | 18.01.2027 | 22.01.2027 | 5 | 6.4 | Hayır | Security SAT | Başlamadı | [24 empty] | ■
7.1 | 7. IC8000 | IC8000 üretim | H3C Fabrika | 01.09.2026 | 30.09.2026 | 30 | 2.3 | Evet | Üretim tamam | Başlamadı |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7.2 | 7. IC8000 | IC8000 FAT ve sevk onayı | H3C/Yatırımcı | 01.10.2026 | 05.10.2026 | 5 | 7.1 | Evet | FAT raporu | Başlamadı | [8 empty] | ■ | ■
7.3 | 7. IC8000 | İhracat paketleme ve sevk evrakları | H3C/Forwarder | 06.10.2026 | 09.10.2026 | 4 | 7.2 | Evet | Sevk hazır | Başlamadı | [9 empty] | ■
7.4 | 7. IC8000 | Uluslararası nakliye - 2 ay | Forwarder | 10.10.2026 | 09.12.2026 | 61 | 7.3 | Evet | Varış liman/terminal | Başlamadı | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7.5 | 7. IC8000 | Gümrükleme ve iç nakliye | Forwarder/Yatırımcı | 10.12.2026 | 16.12.2026 | 7 | 7.4 | Evet | Saha teslim | Başlamadı | [18 empty] | ■ | ■
7.6 | 7. IC8000 | Boşaltma, rigging ve pozisyonlama | Ana Yüklenici/H3C | 17.12.2026 | 23.12.2026 | 7 | 7.5,3.11,3.12 | Evet | Kabinetler konumda | Başlamadı | [19 empty] | ■ | ■
7.7 | 7. IC8000 | IC8000 mekanik/elektrik/data interconnect | H3C/MEP | 24.12.2026 | 08.01.2027 | 16 | 7.6,4.11,5.6,6.7 | Evet | Interconnect tamam | Başlamadı | [20 empty] | ■ | ■ | ■
7.8 | 7. IC8000 | IC8000 OEM startup ve SAT | H3C/CxA | 11.01.2027 | 15.01.2027 | 5 | 4.15,5.10,7.7 | Evet | IC8000 SAT | Başlamadı | [23 empty] | ■
8.1 | 8. Devreye Alma | Commissioning plan, scripts ve witness planı | CxA | 01.09.2026 | 16.10.2026 | 46 | 0.3,1.18 | Evet | Cx scripts | Başlamadı |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8.2 | 8. Devreye Alma | SOP/MOP/EOP taslakları | Operasyon | 02.11.2026 | 15.01.2027 | 75 | 1.20 | Hayır | Taslak prosedürler | Başlamadı | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8.3 | 8. Devreye Alma | O&M, as-built ve varlık verisi derleme | Ana Yüklenici | 01.12.2026 | 22.01.2027 | 53 | 2.10 | Evet | Doküman paketi | Başlamadı | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8.4 | 8. Devreye Alma | L1/L2 doküman ve saha teslim kontrolleri | CxA | 01.10.2026 | 08.01.2027 | 100 | 8.1 | Evet | L1/L2 kayıtları | Başlamadı | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8.5 | 8. Devreye Alma | L3 ekipman startup tamamlamaları | CxA/Tedarikçiler | 11.01.2027 | 20.01.2027 | 10 | 4.16,5.10,6.11,7.8 | Evet | L3 complete | Başlamadı | [23 empty] | ■ | ■
8.6 | 8. Devreye Alma | L4 fonksiyonel performans testleri | CxA | 18.01.2027 | 22.01.2027 | 5 | 8.5 | Evet | L4 test paketi | Başlamadı | [24 empty] | ■
8.7 | 8. Devreye Alma | Load bank elektrik ve termal testleri | CxA | 21.01.2027 | 26.01.2027 | 6 | 8.6,5.11 | Evet | Load bank report | Başlamadı | [24 empty] | ■ | ■
8.8 | 8. Devreye Alma | L5 Integrated Systems Test | CxA/Yatırımcı | 25.01.2027 | 29.01.2027 | 5 | 8.7,6.12 | Evet | IST PASS | Başlamadı | [25 empty] | ■
8.9 | 8. Devreye Alma | 72 saat dayanım/stabilite testi | CxA/Operasyon | 27.01.2027 | 30.01.2027 | 4 | 8.8 | Evet | 72h PASS | Başlamadı | [25 empty] | ■
8.10 | 8. Devreye Alma | Operasyon personeli eğitimleri ve tatbikat | Tedarikçiler/Operasyon | 18.01.2027 | 29.01.2027 | 12 | 8.2,8.5 | Evet | Eğitim kayıtları | Başlamadı | [24 empty] | ■ | ■
8.11 | 8. Devreye Alma | Punch list kapatma ve final temizlik | Ana Yüklenici | 25.01.2027 | 02.02.2027 | 9 | 8.6 | Evet | Punch list closed | Başlamadı | [25 empty] | ■ | ■
8.12 | 8. Devreye Alma | As-built/O&M/SLA/spares final teslim | PMO/Operasyon | 25.01.2027 | 02.02.2027 | 9 | 8.3,8.10 | Evet | Handover pack | Başlamadı | [25 empty] | ■ | ■
8.13 | 8. Devreye Alma | Go/No-Go readiness review | Yatırımcı/PMO | 02.02.2027 | 02.02.2027 | 1 | 8.9,8.11,8.12 | Evet | GO kararı | Başlamadı | [26 empty] | ■
8.14 | 8. Devreye Alma | Soft opening / kontrollü işletme | Operasyon | 03.02.2027 | 04.02.2027 | 2 | 8.13 | Evet | Soft opening PASS | Başlamadı | [26 empty] | ■
9.1 | 9. Açılış | Resmî açılış | Yatırımcı | 05.02.2027 | 05.02.2027 | 1 | 8.14 | Evet | Açılış | Başlamadı | [26 empty] | ■

## Uzun Terminli Siparişler
UZUN TERMİNLİ SİPARİŞ VE EXPEDITING PLANI
ID | Kalem | Tedarikçi | RFQ Başlangıç | Son PO Tarihi | Üretim (gün) | Lojistik (gün) | Planlanan Teslim | Sahada İhtiyaç | Risk | Not
LL-01 | IC8000 modüler kabinetler | H3C | 17.08.2026 | 31.08.2026 | 30 | 60 | 16.12.2026 | 17.12.2026 | Kritik | Üretim 1 ay + nakliye 2 ay; PO 31 Ağustos'tan sonra açılış riski artar.
LL-02 | OG hücreleri | Elektrik OEM | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 55 | 7 | 27.11.2026 | 30.11.2026 | Kritik | Koruma rölesi ve kısa devre değerleri erken dondurulmalı.
LL-03 | Güç trafoları | Trafo OEM | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 60 | 7 | 27.11.2026 | 30.11.2026 | Kritik | Kapasite/gerilim/empedans onayı kritik.
LL-04 | LV ana panolar ve bus-coupler | Pano OEM | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 55 | 7 | 27.11.2026 | 30.11.2026 | Kritik | Selektivite ve ark dayanım gereksinimleri.
LL-05 | UPS ve bakım bypassı | UPS OEM | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 60 | 7 | 27.11.2026 | 07.12.2026 | Kritik | Topology ve autonomy dondurulmalı.
LL-06 | Akü sistemi | Battery OEM | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 55 | 7 | 27.11.2026 | 07.12.2026 | Kritik | Teknoloji seçimi yangın tasarımını etkiler.
LL-07 | Jeneratörler ve kontrol panosu | Generator OEM | 17.08.2026 | 11.09.2026 | 60 | 7 | 27.11.2026 | 07.12.2026 | Kritik | Step-load ve yakıt sistemi dahil.
LL-08 | Busway ve tap-off üniteleri | Busway OEM | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 50 | 7 | 20.11.2026 | 07.12.2026 | Kritik | Kabinet layout ile koordineli.
LL-09 | Chiller / dry cooler | Mechanical OEM | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 60 | 7 | 27.11.2026 | 30.11.2026 | Kritik | Design-day ve free-cooling performansı.
LL-10 | CDU ve liquid cooling manifoldu | Cooling OEM/H3C | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 60 | 7 | 27.11.2026 | 14.12.2026 | Kritik | Rack heat load ve su kalitesi dondurulmalı.
LL-11 | CRAH / in-row üniteleri | Mechanical OEM | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 55 | 7 | 27.11.2026 | 07.12.2026 | Yüksek | CFD ve containment ile uyum.
LL-12 | Yangın algılama/VESDA | Fire OEM | 01.09.2026 | 25.09.2026 | 35 | 7 | 06.11.2026 | 16.11.2026 | Yüksek | Cause-effect ve zonlar erken kesinleşmeli.
LL-13 | Temiz gazlı söndürme | Fire OEM | 01.09.2026 | 25.09.2026 | 45 | 7 | 20.11.2026 | 07.12.2026 | Yüksek | Oda hacmi ve door fan gereksinimleri.
LL-14 | BMS/DCIM | Automation OEM | 01.09.2026 | 25.09.2026 | 45 | 7 | 20.11.2026 | 23.11.2026 | Yüksek | Point list ve API kapsamı.
LL-15 | Core/OOB network ekipmanları | H3C | 01.09.2026 | 25.09.2026 | 45 | 14 | 07.12.2026 | 21.12.2026 | Yüksek | HLD/LLD ve optik modül listesi.
LL-16 | Fiber trunk/ODF/patch sistemleri | ICT Vendor | 01.09.2026 | 25.09.2026 | 35 | 7 | 06.11.2026 | 23.11.2026 | Yüksek | Port matrisi ve polarite standardı.
LL-17 | CCTV/Access/Mantrap | Security OEM | 01.09.2026 | 25.09.2026 | 40 | 7 | 13.11.2026 | 16.11.2026 | Orta | Privacy ve entegrasyon gereksinimleri.

## Test ve Devreye Alma
TEST VE DEVREYE ALMA MATRİSİ
ID | Seviye | Test/Kapsam | Senaryo | Kabul Kriteri | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş
Cx-01 | L1 | Tasarım ve submittal doğrulama | IFC, shop drawing, datasheet, sequence, FMEA | Onaylı doküman; açık kritik RFI yok | CxA / Tasarım | 01.09.2026 | 18.12.2026
Cx-02 | L2 | Fabrika ve saha teslim kontrolü | FAT, shipping damage, model/serial, certificates | FAT PASS ve mal kabul kaydı | CxA / OEM | 01.10.2026 | 08.01.2027
Cx-03 | L3 | Ekipman startup | OG, trafo, jeneratör, UPS, chiller, pump, CRAH, CDU, fire, BMS, network | OEM startup formu; kritik alarm yok | OEM / CxA | 11.01.2027 | 20.01.2027
Cx-04 | L4 | Fonksiyonel performans | Her sistemin normal, bakım ve arıza modları | Script bazında PASS | CxA | 18.01.2027 | 22.01.2027
Cx-05 | L5 | Integrated Systems Test | Şebeke kesintisi, jeneratör geçişi, UPS module failure, A/B path isolation | IT yükü kesilmeden hedef sekans | CxA / Yatırımcı | 25.01.2027 | 29.01.2027
Cx-06 | L5 | Soğutma arıza senaryoları | Chiller/pump/CRAH/CDU kaybı, valve isolation, free cooling transition | Sıcaklık limitleri aşılmadan toparlanma | CxA / Mekanik | 25.01.2027 | 29.01.2027
Cx-07 | L5 | Yangın ve güvenlik entegrasyonu | VESDA, fire alarm, clean agent pre-discharge, access unlock/lock, CCTV bookmarks | Cause-effect matrisi eksiksiz | CxA / Yangın | 25.01.2027 | 29.01.2027
Cx-08 | L5 | Su kaçağı senaryosu | CDU/manifold/pipe leak alarm, valve action, escalation | Alarm ve izolasyon hedef sürede | CxA / Mekanik | 25.01.2027 | 29.01.2027
Cx-09 | L5 | Data ve carrier failover | Carrier-A/B, core node, uplink ve OOB failover | SLA içinde failover; packet loss kabul sınırında | CxA / ICT | 25.01.2027 | 29.01.2027
Cx-10 | Performans | Load bank / step-load | 0-25-50-75-100%, generator step, UPS autonomy | Elektrik ve termal tasarım performansı | CxA | 21.01.2027 | 26.01.2027
Cx-11 | Dayanım | 72 saat stabilite | Trend, alarm, enerji, sıcaklık, nem, su ve network gözlemi | Kritik alarm yok; stabil trend | CxA / Operasyon | 27.01.2027 | 30.01.2027
Cx-12 | Handover | Doküman ve eğitim | As-built, O&M, SOP/MOP/EOP, spares, warranties | Readiness checklist %100 | PMO / Operasyon | 18.01.2027 | 02.02.2027

## Risk Kaydı
PROJE RİSK KAYDI
ID | Kategori | Risk | Olasılık | Etki | Seviye | Aksiyon | Sahip | Durum
R-01 | Kapasite | 1,5 MW IT hedefi ile 190x7 kW + 10 liquid rack çelişkisi | Yüksek | Çok Yüksek | Kritik | 14 Ağustos'a kadar kabinet kW matrisi ve faz kararı | Yatırımcı/H3C | Açık
R-02 | Takvim | IC8000 PO'nun 31 Ağustos sonrasına kalması | Yüksek | Çok Yüksek | Kritik | Teknik ve ticari dondurmayı paralel yürüt; PO gate | PMO/H3C | Açık
R-03 | Elektrik | Dağıtım şirketi bağlantı/kapasite onayının gecikmesi | Orta | Çok Yüksek | Kritik | Geçici/alternatif enerji ve fazlı açılış senaryosu | Yatırımcı | Açık
R-04 | Statik | Mevcut döşeme/taşıyıcı sistemin yetersiz çıkması | Orta | Çok Yüksek | Kritik | Erken karot/analiz; güçlendirme tasarımını öne çek | Statik | Açık
R-05 | Su | Doğal su debisi veya kalitesinin yetersiz/kararsız olması | Orta | Yüksek | Yüksek | Plakalı eşanjör + mekanik yedek soğutma; 12 aylık veri | Mekanik | Açık
R-06 | Ruhsat | Yerel izin ve itfaiye görüşlerinin gecikmesi | Orta | Yüksek | Yüksek | İzin matrisi ve erken ön görüşme | Yatırımcı | Açık
R-07 | Tedarik | OG/trafo/UPS/jeneratör uzun terminlerinin planı aşması | Orta | Çok Yüksek | Kritik | Alternatif onaylı marka; expediting; haftalık üretim raporu | Tedarik | Açık
R-08 | Nakliye | Gümrük/liman/rota gecikmesi | Orta | Yüksek | Yüksek | Ön gümrükleme, evrak kontrolü, alternatif terminal | Forwarder | Açık
R-09 | Koordinasyon | MEP clash nedeniyle sahada yeniden iş | Yüksek | Yüksek | Kritik | BIM clash gate ve shop drawing freeze | BIM/PMO | Açık
R-10 | Yangın | Akü teknolojisi ve söndürme yaklaşımının geç değişmesi | Orta | Yüksek | Yüksek | Akü teknolojisini 11 Eylül'e kadar dondur | Elektrik/Yangın | Açık
R-11 | Operatör | İkinci bağımsız fiber güzergâhın gerçek anlamda ayrık olmaması | Orta | Yüksek | Yüksek | Operatörden fiziksel güzergâh kanıtı ve saha walkdown | ICT | Açık
R-12 | Commissioning | Test scriptlerinin geç hazırlanması | Orta | Yüksek | Yüksek | CxA'yı başlangıçta ata; scripts Ekim ortasında dondur | CxA | Açık
R-13 | İşletme | Operasyon ekibinin geç işe alınması/eğitilmesi | Orta | Yüksek | Yüksek | Kasımda çekirdek ekip; eğitim planını PO'lara bağla | Yatırımcı | Açık
R-14 | Temizlik | İnşaat tozu ve partikülün IT ekipmanına zarar vermesi | Orta | Orta | Orta | Zonlama, pozitif basınç ve white-space clean protocol | Ana Yüklenici | Açık
R-15 | Sismik | Ekipman sismik ankrajlarının tedarikçi kapsamında olmaması | Orta | Yüksek | Yüksek | PO teknik şartnamelerine ankraj/hesap ekle | PMO | Açık
R-16 | Yakıt | Jeneratör yakıt izni/tedariki ve tank tasarım gecikmesi | Düşük | Yüksek | Orta | Erken tank/yangın/çevre değerlendirmesi | Mekanik | Açık
R-17 | BMS/DCIM | Point list ve protokol uyumsuzluğu | Orta | Orta | Orta | Tek master point list ve interface control document | BMS/DCIM | Açık
R-18 | Açılış | Açılış tarihi uğruna IST/punch list kapsamının azaltılması | Orta | Çok Yüksek | Kritik | Go/No-Go kriterleri yönetimce önceden onaylanmalı | Yatırımcı/CxA | Açık
R-19 | Finans | Kur/ödeme/akreditif gecikmesi nedeniyle PO salınamaması | Orta | Yüksek | Yüksek | Finansman ve ödeme planını Ağustos içinde bağla | Yatırımcı | Açık
R-20 | Kapsam | Şubat açılışında tam kapasite mi demo/ilk faz mı belirsizliği | Yüksek | Yüksek | Kritik | Phase-1 acceptance boundary ve load profile onayı | PMO | Açık

## 3D Walkthrough Brief
3D WALKTHROUGH — DETAYLANDIRMA VE SAHNE LİSTESİ
ID | Sahne | Görsel İçerik | Render / Kamera Notu | İletişim Amacı
V-01 | Dış cephe gündüz | Tesis yaklaşımı, giriş güvenliği, H3C/Kayaş marka alanı, trafo-jeneratör-soğutma dış saha yerleşimi | 24–35 mm lens, insan/araç ölçeği, gerçekçi malzeme, servis yolları | Yatırımcı dış görünüm ve lojistik akışı anlar
V-02 | Dış cephe gece | Mimari aydınlatma, güvenlik çevresi, CCTV, bariyer, acil yollar | Mavi saat, kontrollü ışık, aşırı neon yok | Kurumsal premium görünüm
V-03 | Ana giriş ve güvenlik | Resepsiyon, ziyaretçi kaydı, turnike/mantrap, ekranlarda tesis KPI'ları | Geniş açı, gerçek insan ölçeği | Güvenlik katmanları görünür
V-04 | NOC panoraması | Video wall, DCIM/BMS dashboard, operatör masaları, alarm durumları | Ekran içerikleri okunabilir fakat hassas veri içermez | Operasyon merkezi vurgusu
V-05 | Ana data hall giriş görünümü | 200 kabinetlik ölçek hissi, iki yönlü koridorlar, yangın kapıları ve signage | 24 mm, göz hizası, düz dikeyler | Gerçek tesis hacmi
V-06 | Hava soğutmalı kabinet koridoru | IC8000 üzerinde yazı şeklinde H3C logosu, A/B busway, üstten data trays, containment | Kabinet yüksekliği ~2,0–2,2 m; koridor ve kapı ölçüleri gerçekçi | Ölçek ve teknik doğruluk
V-07 | Sıcak koridor containment | Arka kapılar, sensörler, kablo yönetimi, PDU, termal yön okları | Bakım erişimi görünür | Hava akışı anlatımı
V-08 | Sıvı soğutmalı AI zonu | 10 yüksek yoğunluk kabinet, CDU, manifold, leak rope, dripless coupling | Borular renk kodlu fakat endüstriyel gerçekçilikte | AI altyapısı görünür
V-09 | CDU teknik yakın plan | Pompa, eşanjör, vana, sensör, leak containment ve bakım boşlukları | 50 mm lens, detay shot | Teknik yatırımcı sunumu
V-10 | Doğal su/free-cooling şematik mekân | Doğal 8°C su, filtrasyon, plakalı eşanjör ve kapalı IT loop ayrımı | Gerçekçi P&ID etiketleri, su doğrudan IT loop'a bağlanmaz | Sürdürülebilirlik mesajı
V-11 | UPS ve akü odası | A/B UPS hatları, bakım bypassı, güvenli açıklıklar, sensörler | Kapıdan çapraz bakış | Enerji sürekliliği
V-12 | OG/trafo/LV odası | OG hücre, trafo, LV panolar, arc-flash etiketleri ve erişim sınırları | Güvenli mesafeler, barierler | Elektrik altyapısı
V-13 | Jeneratör dış saha | N+1 jeneratörler, yakıt sistemi, susturucular, hava akışı | Gerçek servis alanları ve temel ölçüleri | Yedek enerji
V-14 | MMR-A / MMR-B karşılaştırması | Fiziksel olarak ayrık iki operatör girişi ve fiber odaları | Split-screen veya iki ayrı sahne | Telekom çeşitliliği
V-15 | Yangın sistemleri | VESDA boruları, adresli algılama, pre-action/gaz paneli, firestop penetrasyonlar | Teknik callout'lar | Can güvenliği
V-16 | BMS/DCIM dashboard yakın plan | PUE, güç zinciri, kabinet sıcaklık haritası, kapasite, alarmlar | Markalı, gerçekçi demo verisi | Dijital operasyon
V-17 | Bakım ve servis senaryosu | Teknisyen kabinet/PDU/CDU bakımında; erişim alanları ve LOTO | PPE ve prosedür görünür | Maintainability
V-18 | Üstten plan / cutaway | Katın tamamı, data hall, MMR, NOC, elektrik, mekanik ve genişleme alanı | Isometric cutaway, ölçü ölçeği | Bütünsel tasarım
V-19 | Acil durum senaryosu | Şebeke kesintisi sonrası jeneratör/UPS geçişini dashboard üzerinden gösteren sahne | Dramatik değil, teknik anlatım | Resilience
V-20 | Açılış / demo merkezi | Ziyaretçi rotası, camlı gözlem alanı, academy/demo alanı | Kurumsal etkinlik, kalabalık kontrollü | Referans merkez vizyonu
GLOBAL GÖRSEL KURALLARI: gerçek kabinet ve koridor ölçekleri; H3C logosu kabinet üzerinde yazı şeklinde; aşırı parlak/fütüristik görünümden kaçınma; MEP ekipmanlarında gerçek bakım boşlukları; ekranlarda demo DCIM/BMS verisi; no exposed secrets; 16:9 sunum ve 4K çıktı; tıklanınca büyük açılacak yüksek çözünürlük.

## Varsayımlar ve Kaynaklar
VARSAYIMLAR, KARARLAR VE REFERANS KAYNAKLAR
Varsayım / Karar | Değer | Durum | Aksiyon
Hedef açılış tarihi | 2027-02-05 | Varsayım | Yatırımcı tarafından teyit edilmeli
Proje başlangıcı | 2026-08-03 | Varsayım | Baseline başlangıç
Phase-1 kabinet adedi | 200 | Bilinen | 190 hava + 10 liquid
Hava kabinet yoğunluğu | 7 | Bilinen | Kabinet başına kW
Phase-1 IT gücü | 1500 | Çelişkili | Liquid rack güçleriyle yeniden hesaplanmalı
Tesis elektrik kapasitesi | 16500 | Ön bilgi | Şebeke/trafo kapasitesi olarak doğrulanmalı
Tier hedefi | Tier III | Ön bilgi | Sertifikasyon kapsamı ayrıca kararlaştırılmalı
IC8000 üretim süresi | 30 | Plan girdisi | PO sonrası 1 ay
IC8000 nakliye süresi | 60 | Plan girdisi | FAT/sevk sonrası 2 ay
Doğal su sıcaklığı | ~8°C | Ön bilgi | Debi, kimya, mevsimsellik ve izin doğrulanmalı
İnşaat çalışma düzeni | 6 gün/hafta | Varsayım | Gece/hafta sonu çalışma izinleri planlanmalı
Standart / Mevzuat | Kapsam | URL | Proje Kullanımı
ISO/IEC 22237-1:2021 | Data centre general concepts; availability, security and energy-efficiency classification | https://www.iso.org/standard/78550.html | Referans tasarım çerçevesi
ISO/IEC 22237-2:2024 | Building construction for data centres | https://www.iso.org/sectors/it-technologies/data-centres | Bina ve yerleşim
ISO/IEC 22237-3:2021 | Power distribution | https://www.iso.org/standard/78551.html | Elektrik altyapısı
ISO/IEC 22237-4:2021 | Environmental control | https://www.iso.org/obp/ui/en/ | Soğutma ve çevresel kontrol
ISO/IEC TS 22237-5:2018 | Telecommunications cabling infrastructure | https://www.iso.org/standard/73012.html | Data kablolama
ISO/IEC 22237-6:2024 | Security systems | https://www.iso.org/standard/82250.html | Fiziksel güvenlik
ISO/IEC TS 22237-7:2018 | Management and operational information | https://www.iso.org/standard/73014.html | İşletme ve süreçler
ISO/IEC TS 22237-31:2026 | KPIs for resilience | https://www.iso.org/standard/88711.html | Dayanıklılık KPI'ları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Türkiye yangın güvenliği mevzuatı | https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14621/binalarin-yangindan-korunmasi-hakkinda-yonetmelik.html | Güncel konsolide metin yerel danışmanla doğrulanmalı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mevzuat | Elektrik İç Tesisleri, Kuvvetli Akım, Topraklamalar ve kabul mevzuatı | https://enerji.gov.tr/kurumsal-mevzuat | Elektrik tasarımı ve kabul
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | İş sağlığı ve güvenliği | https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331-20150404.pdf | İnşaat ve işletme İSG